附件

电力安全事故等级划分标准

	

	造成电网减供负荷的比例
	造成供电用户停电的比例
	发电厂或者变电站因安全故障造成的影响和持续时间
	发电设备减少出力导致电力系统备用容量下降的后果
	发电设备因安全故障停运的时间和后果

	特

别

重

大

事

故
	区域性电网，减供负荷30%以上

省、自治区电网，负荷50000兆瓦以上的，减供负荷30%以上；负荷11000兆瓦以上50000兆瓦以下的，减供负荷40%以上

直辖市电网，减供负荷50%以上

省、自治区人民政府所在地城市电网，负荷4500兆瓦以上的，减供负荷60%以上
	直辖市电网，60%以上供电用户停电

省、自治区人民政府所在地城市电网，负荷4500兆瓦以上的，70%以上供电用户停电
	
	
	

	重

大

事

故
	区域性电网，减供负荷10%以上30%以下

省、自治区电网，负荷50000兆瓦以上的，减供负荷13%以上30%以下；负荷11000兆瓦以上50000兆瓦以下的，减供负荷16%以上40%以下；负荷5000兆瓦以上11000兆瓦以下的，减供负荷50%以上

直辖市电网，减供负荷20%以上50%以下

省、自治区人民政府所在地城市电网，负荷4500兆瓦以上的，减供负荷40%以上60%以下；负荷4500兆瓦以下的，减供负荷40%以上

其他设区的市级行政区域电网，负荷1300兆瓦以上的，减供负荷60%以上
	直辖市电网，30%以上60%以下供电用户停电

省、自治区人民政府所在地城市电网，负荷4500兆瓦以上的，50%以上70%以下供电用户停电；负荷4500兆瓦以下的，50%以上供电用户停电

其他设区的市级行政区域电网，负荷1300兆瓦以上的，70%以上供电用户停电
	
	
	

	较

大

事

故
	区域性电网，减供负荷7%以上10%以下

省、自治区电网，负荷50000兆瓦以上的，减供负荷10%以上13%以下；负荷11000兆瓦以上50000兆瓦以下的，减供负荷12%以上16%以下；负荷5000兆瓦以上11000兆瓦以下的，减供负荷20%以上50%以下；负荷5000兆瓦以下的，减供负荷40%以上

直辖市电网，减供负荷10%以上20%以下

省、自治区人民政府所在地城市电网，减供负荷20%以上40%以下

其他设区的市级行政区域电网，负荷1300兆瓦以上的，减供负荷40%以上60%以下；负荷1300兆瓦以下的，减供负荷40%以上

县级市电网，负荷220兆瓦以上的，减供负荷60%以上
	直辖市电网，15%以上30%以下供电用户停电

省、自治区人民政府所在地城市电网，30%以上50%以下供电用户停电

其他设区的市级行政区域电网，负荷1300兆瓦以上的，50%以上70%以下供电用户停电；负荷1300兆瓦以下的，50%以上供电用户停电

县级市电网，负荷220兆瓦以上的，70%以上供电用户停电
	
	发电设备涉网性能不符合技术要求，造成省、自治区、直辖市电网，负荷50000兆瓦以上的，减少出力达到电网负荷10%以上；负荷11000兆瓦以上50000兆瓦以下的，减少出力达到电网负荷11%以上；负荷5000兆瓦以上11000兆瓦以下的，减少出力达到电网负荷15%以上；负荷5000兆瓦以下的，减少出力达到电网负荷30%以上
	发电设备因安全故障停止运行超过行业标准规定的大修时间两周，并导致电网减供负荷

	一

般

事

故
	区域性电网，减供负荷4%以上7%以下

省、自治区电网，负荷50000兆瓦以上的，减供负荷5%以上10%以下；负荷11000兆瓦以上50000兆瓦以下的，减供负荷6%以上12%以下；负荷5000兆瓦以上11000兆瓦以下的，减供负荷10%以上20%以下；负荷5000兆瓦以下的，减供负荷25%以上40%以下

直辖市电网，减供负荷5%以上10%以

省、自治区人民政府所在地城市电网，减供负荷10%以上20%以下

其他设区的市级行政区域电网，减供负荷20%以上40%以下

县级市电网，负荷220兆瓦以上的，减供负荷40%以上60%以下；负荷220兆瓦以下的，减供负荷40%以上

其他县级行政区域电网，负荷180兆瓦以上的，减供负荷70%以上
	直辖市电网10%以上15%以下供电用户停电

省、自治区人民政府所在地城市电网，15%以上30%以下供电用户停电

其他设区的市级行政区域电网，30%以上50%以下供电用户停电

县级市电网负荷220兆瓦以上的，50%以上70%以下供电用户停电；负荷220兆瓦以下的，50%以上供电用户停电

其他县级行政区域电网，负荷180兆瓦以上的，80%以上供电用户停电
	发电厂或者220千伏以上变电站因安全故障导致周边其他发电厂并网点或变电站的220千伏以上运行母线电压偏离系统标称电压15%以上，持续时间1.5小时以上。
	发电设备涉网性能不符合技术要求，造成省、自治区、直辖市电网，负荷50000兆瓦以上的，减少出力达到电网负荷2%以上10%以下；负荷11000兆瓦以上50000兆瓦以下的，减少出力达到电网负荷3%以上11%以下；负荷5000兆瓦以上11000兆瓦以下的，减少出力达到电网负荷9%以上15%以下；负荷5000兆瓦以下的，减少出力达到电网负荷9%以上30%以下

因自身安全故障，发电设备单次减少出力3000兆瓦以上，其中新能源发电设备单次减少出力1000兆瓦以上
	发电设备因安全故障停止运行超过行业标准规定的小修时间两周，并导致电网减供负荷

发电设备备用期间擅自检修，造成电力调度机构调用发电设备失败，并导致电网减供负荷


注：1.符合本表所列情形之一的，即构成相应等级的电力安全事故。

2.本表中所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

3.本表下列用语的含义：

（1）电网负荷，是指电力调度机构统一调度的电网在事故发生起始时刻的实际负荷；

（2）电网减供负荷，是指电力调度机构统一调度的电网在事故发生期间的实际负荷最大减少量；

（3）涉网性能，是指发电设备所具备的有功/无功控制、频率电压响应、故障扰动耐受等涉及电网安全稳定运行的能力。

4.其他事项：

（1）在国家标准、行业标准规定范围内的电压、频率波动期间，电力用户出于自身设备安全考虑主动脱离电网的负荷不纳入电网减供负荷统计；

（2）负荷占所在市级或者县级行政区域负荷10%以上，且通过单一输电线路或者单一变电站供电的电力用户，因其自身设备安全故障、设备不满足标准等原因，在电网发生单一故障扰动后仅造成该用户负荷损失的，不纳入电网减供负荷统计。
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